## Modelo de Proposta
TIMBRE DA EMPRESA
MODELO DE PROPOSTA
OBRA: | Execução de subestação de 112,5kVA para o CORPO DE BOMBEIROS DE CANOAS | [5 empty] | Encargos Sociais
END.: | Av. Santos Ferreira, 965, bairro Mal. Rondon | [5 empty] | Não desonerado
DATA: | 2025-12-10
PRAZO: | 2 | MESES
[7 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 140182.84
BDI
BDI Equipamentos
ORÇAMENTO SINTÉTICO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 1 |  | 11453 | 11453 | 8.17%
1.1 | MP 15.05.0250 | SCO | Engenheiro mecanico ou eletricista de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, Caldeira, Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e insalubridade. | h | 40 | 167.1 | 208.65 | 8346 | 5.954%
1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 124.41 | 155.35 | 3107 | 2.216%
2 |  |  | SUBESTAÇÃO |  | 1 |  | 71096.6 | 71096.6 | 50.72%
2.1 |  |  | MURETA |  | 1 |  | 2757.58 | 2757.58 | 1.967%
2.1.1 | 103326 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 8 | 97.44 | 121.67 | 973.36 | 0.6944%
2.1.2 | 89048 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 8 | 39.98 | 49.92 | 399.36 | 0.2849%
2.1.3 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 8 | 5 | 6.24 | 49.92 | 0.03561%
2.1.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 8 | 3.97 | 4.95 | 39.6 | 0.02825%
2.1.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 8 | 14.55 | 18.16 | 145.28 | 0.1036%
2.1.6 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 8 | 84.76 | 105.83 | 846.64 | 0.604%
2.1.7 | 94304 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 3 | 81 | 101.14 | 303.42 | 0.2164%
2.2 |  |  | MATERIAIS ELÉTRICOS |  | 1 |  | 68339.02 | 68339.02 | 48.75%
2.2.1 | 3765 | ORSE | Fornecimento e instalação de chave fusível 25kv 100a | un | 3 | 494.65 | 617.66 | 1852.98 | 1.322%
2.2.2 | 2904 | ORSE | Fornecimento de mão francesa plana 619mm | un | 1 | 9.12 | 11.38 | 11.38 | 0.008118%
2.2.3 | 2905 | ORSE | Fornecimento de mão francesa plana 726mm | un | 2 | 9.12 | 11.38 | 22.76 | 0.01624%
2.2.4 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 53.23 | 66.46 | 132.92 | 0.09482%
2.2.5 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 9 | 101.44 | 126.66 | 1139.94 | 0.8132%
2.2.6 | 071476 | AGETOP CIVIL | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV | un | 3 | 114.07 | 142.43 | 427.29 | 0.3048%
2.2.7 | 071365 | AGETOP CIVIL | GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO | un | 3 | 58.33 | 72.83 | 218.49 | 0.1559%
2.2.8 | CPU1036 | Próprio | CONJUNTO DE 3 DE PARA-RAIOS POLIMÉRICOS, A ÓXIDOS METÁLICOS, SEM CENTELHADOR, COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO, PARA USO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TENSÃO NOMINAL DE 21KV E CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL DE 10KA - FIXADOS EM APOIO DE FERRO CANTONEIRA EM PERFIL L DE 50X50MM, FIXADO NO TETO E NA PAREDE CONFORME DETALHE EM PLANTA | UN | 1 | 1273.34 | 1590.01 | 1590.01 | 1.134%
2.2.9 | 4139 | ORSE | Conector estribo pressão para cabo Al 1/0 CAA, fornecimento | un | 3 | 18.64 | 23.27 | 69.81 | 0.0498%
2.2.10 | 2885 | ORSE | Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg | un | 3 | 50 | 62.43 | 187.29 | 0.1336%
2.2.11 | 12845 | ORSE | Placa de advertência 470 x 340 mm ,metálica (perigo de morte) | un | 2 | 41.89 | 52.3 | 104.6 | 0.07462%
2.2.12 | 2871 | ORSE | Fornecimento de elo fusível tipo 5 h, comp.= 500mm | un | 3 | 16.15 | 20.16 | 60.48 | 0.04314%
2.2.13 | 071835 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM | Un | 8 | 4.41 | 5.5 | 44 | 0.03139%
2.2.14 | 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 57.94 | 72.34 | 144.68 | 0.1032%
2.2.15 | 21.050.0060-0 | EMOP | CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMAD AMENTE 210MM.FORNECIMENTO | UN | 1 | 49.63 | 61.97 | 61.97 | 0.04421%
2.2.16 | 11381 | ORSE | Quadro de medição indireta para transformadores de até 225 kva | un | 1 | 2574.63 | 3214.94 | 3214.94 | 2.293%
2.2.17 | 21.050.0057-0 | EMOP | CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMAD AMENTE 180MM.FORNECIMENTO | UN | 1 | 43.7 | 54.56 | 54.56 | 0.03892%
2.2.18 | 071110 | AGETOP CIVIL | CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM | Un | 1 | 367.44 | 458.82 | 458.82 | 0.3273%
2.2.19 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12 | 5.14 | 6.41 | 76.92 | 0.05487%
2.2.20 | 12915 | ORSE | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 99.98 | 124.84 | 124.84 | 0.08906%
2.2.21 | 3332 | ORSE | Fornecimento de porca olhal em aço carbono 16 mm | un | 3 | 12.6 | 15.73 | 47.19 | 0.03366%
2.2.22 | ED-17677 | SETOP | TRILHO PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES, TIPO DIN, DIMENSÃO (35X7,5MM), INCLUSIVE FIXAÇÃO COM REBITE DE REPUXO, EXCLUSIVE DISJUNTOR | m | 0.5 | 17.79 | 22.21 | 11.1 | 0.007918%
2.2.23 | 21.050.0062-0 | EMOP | CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMAD AMENTE 240MM.FORNECIMENTO | UN | 2 | 55.13 | 68.84 | 137.68 | 0.09821%
2.2.24 | 12595 | ORSE | Fita metálica perfurada 38 x 3000mm, chapa 16 | und | 2 | 45.86 | 57.26 | 114.52 | 0.08169%
2.2.25 | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 | 68.04 | 84.96 | 339.84 | 0.2424%
2.2.26 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 1A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 53.67 | 67.01 | 67.01 | 0.0478%
2.2.27 | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 9 | 18.98 | 23.7 | 213.3 | 0.1522%
2.2.28 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 69.9 | 87.28 | 174.56 | 0.1245%
2.2.29 | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 23.9 | 29.84 | 29.84 | 0.02129%
2.2.30 | 344 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | un | 1 | 4.08 | 5.09 | 5.09 | 0.003631%
2.2.31 | 072335 | AGETOP CIVIL | SELA AÇO GALVANIZADO PARA CRUZETA POLIMÉRICA 34,5KV | Un | 3 | 51.59 | 64.42 | 193.26 | 0.1379%
2.2.32 | 9392 | ORSE | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | kg | 18 | 112.33 | 140.26 | 2524.68 | 1.801%
2.2.33 | 9391 | ORSE | Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg) | kg | 2.2 | 142.65 | 178.12 | 391.86 | 0.2795%
2.2.34 | 071841 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM | Un | 4 | 11.2 | 13.98 | 55.92 | 0.03989%
2.2.35 | 072372 | AGETOP CIVIL | SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO | un | 6 | 71.45 | 89.21 | 535.26 | 0.3818%
2.2.36 | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 11 | 91.35 | 114.06 | 1254.66 | 0.895%
2.2.37 | 11764 | ORSE | Bucha com arruela em alumínio p/eletroduto 100mm, d=4" | un | 6 | 26.41 | 32.97 | 197.82 | 0.1411%
2.2.38 | 1310 | ORSE | Luva de pvc rígido roscável diâm = 4" | un | 4 | 33.37 | 41.66 | 166.64 | 0.1189%
2.2.39 | 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 1 | 93.98 | 117.35 | 117.35 | 0.08371%
2.2.40 | 3998 | ORSE | Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento | Un | 1 | 45.35 | 56.62 | 56.62 | 0.04039%
2.2.41 | 10416 | ORSE | Poste circular de concreto 11/600 - Fornecimento | Un | 1 | 2023.74 | 2527.04 | 2527.04 | 1.803%
2.2.42 | 100612 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UN | 1 | 1198.78 | 1496.91 | 1496.91 | 1.068%
2.2.43 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 112 | 103.76 | 129.56 | 14510.72 | 10.35%
2.2.44 | 12457 | ORSE | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação | un | 18 | 18.89 | 23.58 | 424.44 | 0.3028%
2.2.45 | 7832 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 300 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA | un | 1 | 785.48 | 980.82 | 980.82 | 0.6997%
2.2.46 | CPU1046 | Próprio | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA A ÓLEO DE 112,5kVA, CLASSE 25kV, PRIMÁRIO 23,1/22,0/20,9kV SECUNDÁRIO: 127/220V | UN | 1 | 27230.51 | 31766.21 | 31766.21 | 22.66%
3 |  |  | COMPATIBILIZAÇÃO (SUBESTAÇÃO-GERADOR-QGBT) |  | 1 |  | 54531.01 | 54531.01 | 38.9%
3.1 | 454 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO ELÉTRICA - 80cmx80cmx120cm - ENTERRADA - ALVENARIA (TIJOLO MACIÇO) COM FUNDO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | UN | 1 | 1062.77 | 1327.08 | 1327.08 | 0.9467%
3.2 | 03.17.01 | SUDECAP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M | m³ | 3.008 | 57.72 | 72.07 | 216.78 | 0.1546%
3.3 | 030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 0.6 | 107.13 | 133.77 | 80.26 | 0.05725%
3.4 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 14 | 30.69 | 38.32 | 536.48 | 0.3827%
3.5 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (SUBESTAÇÃO - GERADOR) | M | 193 | 103.76 | 129.56 | 25005.08 | 17.84%
3.6 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (GERADOR - QGBT) | M | 203 | 103.76 | 129.56 | 26300.68 | 18.76%
3.7 | CPU5701 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 36 | 11.9 | 14.85 | 534.6 | 0.3814%
3.8 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 151.28 | 188.9 | 188.9 | 0.1348%
3.9 | 171110 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 5/8" | un | 1 | 7.98 | 9.96 | 9.96 | 0.007105%
3.10 | C0520 | SEINFRA | CABO COBRE NU 35MM2 | M | 3 | 45.66 | 57.01 | 171.03 | 0.122%
3.11 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 52 | 2.47 | 3.08 | 160.16 | 0.1143%
4 |  |  | EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (INSTALAÇÃO ELÉTRICA-SPDA) |  | 1 |  | 3102.23 | 3102.23 | 2.213%
4.1 | 171273 | SEDOP | Cabo de cobre nú 50mm2 | m | 5 | 58.76 | 73.37 | 366.85 | 0.2617%
4.2 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, (COR VERDE) PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 26.69 | 33.32 | 1666 | 1.188%
4.3 | ELETRI15 | Próprio | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO COM CINCO (5) TERMINAIS PARA ATERRAMENTO (BEP), EM POLIPROPILENO, REF. TEL-902, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 191.8 | 239.5 | 239.5 | 0.1708%
4.4 | 9902 | ORSE | Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² | un | 1 | 214.09 | 267.33 | 267.33 | 0.1907%
4.5 | C3909 | SEINFRA | SOLDA EXOTÉRMICA | UN | 1 | 40.08 | 50.04 | 50.04 | 0.0357%
4.6 | 059094 | SBC | ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4"" | M | 12 | 9.48 | 11.83 | 141.96 | 0.1013%
4.7 | 061804 | SBC | CURVA ELETRODUTO PVC 3/4"" | UN | 2 | 14.91 | 18.61 | 37.22 | 0.02655%
4.8 | 079391 | SBC | LUVA ELETRODUTO PVC 3/4"" | UN | 4 | 5.54 | 6.91 | 27.64 | 0.01972%
4.9 | C-28 | Próprio | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS DE 3/4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 3/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE | M | 10 | 10 | 12.48 | 124.8 | 0.08903%
4.10 | C0857 | SEINFRA | CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR | UN | 4 | 25.31 | 31.6 | 126.4 | 0.09017%
4.11 | CPU5720 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50MM2 | UN | 1 | 16.44 | 20.52 | 20.52 | 0.01464%
4.12 | 061533 | SBC | TERMINAL COMPRESSAO SEM ISOLACAO 16MM2 1FURO/ BURNDY | UN | 2 | 2.65 | 3.3 | 6.6 | 0.004708%
4.13 | 03.17.01 | SUDECAP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M | m³ | 0.15 | 57.72 | 72.07 | 10.81 | 0.007711%
4.14 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.1 | 132.65 | 165.64 | 16.56 | 0.01181%
4.13 | 03.17.01 | SUDECAP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M | m³ | 0.15 | 104.73 | 130.77 | 19.61 | 0.01399%
4.14 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.1 | 190.54 | 237.92 | 23.79 | 0.01697%
[7 empty] | TOTAL GERAL |  | 140182.84